17. ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐVEZETÉKEK SZERELÉSE

ÚTMUTATÓ

A 17. ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐVEZETÉKEK SZERELÉSE MUNKANEMHEZ

Az "Általános útmutató" a jelen munkanemre, az alábbi kiegészítésekkel érvényes:

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ:

1.1		A fejezet az épületgépészeti csővezetékek helyszíni szerelési munkáinak naturálnormáit tartalmazza (az épületen belül és az épület határoló szerkezetein kívül egy méter távolságig).

1.2		A normatáblázatok tételcsoportosítása az alábbi:

17-00	Bontások

17-01	Ivóvíz vezetékek

17-02	Lefolyóvezetékek

17-03	Gázvezetékek

17-04	Fűtési vezetékek

17-05	Épületgépészeti csővezetékek kiegészítő szerkezetei

17-06	Elágazás készítése meglévő vezetékekben

17-07	Réz csővezetékek és idomok

17-11	Épületgépészeti csővezetékek szereléséhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek

1.3		A munkanemre  vonatkozó fontosabb szabványok:

MSZ 04-132-87	Épületek vízellátása

MSZ 04-134-87	Épületek csatornázása

MSZ 04-804/1-81	Építő és szerelőipari csővezetékek, szerelvények

MSZ 2873-86	Csővezetékek névleges, üzemi és próbanyomása

MSZ 6442-79 M (1983)	Acélszerkezetek ömlesztő hegesztéssel készített kötéseinek és szerkezeti elemeinek gyártási követelményei

MSZ 13140-83	Központi fűtés rajzjelei

MSZ 15045-54	Központi, gőz-, melegvíz- és forróvízfűtés terminológia

MSZ 04 15	Műszaki előírás

MSZ 254-76	Csővezetékek névleges átmérője

2. A NORMÁK TARTALMA:

2.1		Anyagnormák

2.1.1	Az anyagnormák az alábbi együttes veszteségeket tartalmazzák:

Az anyag megnevezése													Veszteség %

Új munka	Felújítási munka

csőbilincs, csőfüggesztő, csőhorog	2,0	5,0

bitumen	5,0	5,0

fekete acélcső és csőív	3,0-5,0	5,0 -7,0

horganyzott acélcső és csőidom	2,0-4,0	5,0 - 6,0

ólom lefolyócső	3,0	5,0 - 6,0

ólom nyomócső	4,0	6,0 - 7,0

PVC lefolyócső és csőidom	0,0-3,0	6,0

PVC nyomócső és csőidom	0,0-4,0	3,0 - 6,0

vörösrézcső	3,0	5,0

homok	5,0	7,0

2.1.2	A munkanemben előforduló fontosabb rezsianyagok:

- belövőszög			- PB gáz

- benzin				- horganyzott lágyhuzal

- bitumenes habarcs			- karbit

- cementhabarcs			- kavics

- csiszolóvászon			- kence

- csőhüvely				- kender (szálas)

- dissousgáz			- kender (tömítőkötél)

- elektróda				- kenőszappan

- facsavar				- koksz

- faggyú				- lemosó

- fakocka (tipli)			- műanyag faliék

- faszén				- műanyag ragasztó

- fém faliék				- olaj

- forrasztó ón			- oxigén

- fűrészlap				- sósav

- gipsz				- szalmiáksó

- szeg				- tüzelőfa

- gyanta				- víz

- hegesztőpálca

3.1.3	Az anyagnormák a 2.4 pont értelmében a tételek jellegével összhangban vannak.

2.2	Munkaidőnormák:

2.2.1	A munkaidőnormákban figyelembe vett vízszintes kézi anyagmozgatási távolság 120 m.

2.2.2	A munkaidőnormák tartalmazzák:

-	a csővezetékek hegesztését az MSZ 6442-79 M (1983) szabvány II. minőségi osztálya szerint,

-	a tartószerkezetek elhelyezéséhez szükséges véséseket, lyukfúrásokat, vagy szögbelövéseket,

-	a tartószerkezetek elhelyezését,

-	a tömítések elkészítését,

-	a tömörségi, statikai és mechanikai ellenőrzéseket

- bontási munkáknál az anyagok deponálását.

2.2.3	A munkaidőnormák nem tartalmazzák:

- a próbaüzem időszükségleteit

2.2.4	A munkaidőnormák a 2.4 pont értelmében a tételek jellegével összhangban vannak.

Az önálló csőidom tételek csak a csőidomokhoz (a munka részletezés szerint) közvetlenül rendelhető műveletek időszükségletét tartalmazzák. A csőhálózat elhelyezési (szabadon, tartóra stb.) munkái a csővezetéki tételekben az idomok elhelyezését is tartalmazzák.

2.3 Gépi munkanormák

Gépi munkát a munkanem tételei nem tartalmaznak. Amennyiben a függőleges anyagmozgatás emelőgépet igényel, annak teljesítményszükségletét egyedileg kell meghatározni.

2.4	A normákról általában.

A tételek:

2.4.1	vagy önállóan tartalmazzák egyrészt

- a csővezeték (csőidomok nélküli), másrészt

- a csőidomok normáit.

2.4.2	vagy összevont (komplex) tételek, amelyek 1 m vezetékhosszra vetített fajlagos mennyiségű csőidomokat tartalmaznak.

3. A MENNYISÉG-MEGHATÁROZÁS ÉS FELMÉRÉS SZABÁLYAI:

3.1	Az épületgépészeti csővezeték hosszát a cső tengelyvonalában kell értelmezni. A csővezetéki idomok hosszát a cső hosszába be kell számítani.

3.2		Nem mérhetők a csővezeték hosszába:

3.2.1	- a 18. Víz- központi fűtési és 19. Gáz  szerelvények és berendezések szerelése munkanemben lévő szerelvények és berendezési tárgyak hossza,

3.2.2	- a vágási, méretre szabási és törési veszteségek,

3.2.3	- a munkanormák mennyiségeinek meghatározása csak egyszer, vagy az útmutató 2.4.1 vagy a 2.4.2 szerinti tételekkel történhet.