21. VILLANYSZERELÉS MUNKANEMHEZ

ÚTMUTATÓ

A 21. VILLANYSZERELÉS MUNKANEMHEZ

Az "Általános útmutató" a jelen munkanemre, az alábbi kiegészítésekkel érvényes:

1.	ÁLTALÁNOS RÉSZ:

1.1 A fejezet az erős- és a gyengeáramú épületvillamos berendezések helyszíni szerelési munkáinak naturálnormáit tartalmazza.

1.2	A normatáblázatok tételcsoportosítása az alábbi:

Épületvillamos hálózatok

21-00           Bontások

21-01           Védőcsövek, vezetékcsatornák, síncsatornák

21-02           Vezetékek

21-03           Villám- és érintésvédelmi hálózatok

Épületvillamos berendezések

21-04           Világítási szerelvények, működtető és jelzőberendezések

21-05           Biztosító-, elosztó- és kapcsoló-berendezések

21-06           Ipari kapcsolók és kistranszformátorok

21-07           Berendezési tárgyak

21-08           Világítótestek

21-11           Villanyszereléshez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek

21-90			Javítási munkák

1.3	A fejezetre vonatkozó fontosabb szabványok és előírások

MSZ 146	Erősáramú kábelek

MSZ 172	Érintésvédelmi szabályzat

MSZ 274	Villámvédelem

MSZ 447	Lakóépületek villamos hálózatra kapcsolása

MSZ 451	Erősáramú villamos szerelési anyagok 1000 V-ig és 200 A-ig

MSZ 1166	Műanyag-szigetelésű erősáramú vezetékek

MSZ 1585-73	Üzemi szabályzat erősáramú berendezések számára

MSZ 1600	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos-berendezések számára

MSZ 4851	Érintésvédelmi felülvizsgálatok

MSZ 4852	Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése

MSZ 13207	Erősáramú kábelfektetés

MSZ 14550	Erősáramú vezetékek megengedett terhelése

MSZ 10900	Az 1000 V -nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos-berendezések időszakos felülvizsgálata

MSZ 04-805/1-81	Építmények villamos vezetékei és szerelvényei

MSZ 05-48-1511	PVC szigetelésű és PVC burkolatú kábelek 0,6/1 kV és 3,6/6 kV feszültégre

ME 04,115	Az egyenlő potenciálra hozás hálózatának kialakítása

8/1981.(XII.27.)	IpM számú rendelet a Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról (KLÉSZ)

4/1980. (XI.25.)	BM sz. rendelet. Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ)

2.	A NORMÁK TARTALMA:

2.1	Anyagnormák

2.1.1	Az anyagnormák az alábbi együttes veszteségeket tartalmazzák:

Az anyag megnevezése	                                                      Veszteség %

Új munka      Felújítási munka

áfeszítő sodrony	6,0	8,0

biztosítók	2,0	2,0

búra, fényforrás, (opál, üveg)	5,0	6,0

csavar, csavaranya, alátét (8 mm  felett)	2,0	3,0

falra ragasztható vezeték	4,0	5,0

fém világítótest	2,0	4,0

gázcső	5,0	6,0

homok (kábelárokba, homokágy készítéséhez)	10,0	12,0

hőre zsugorodó kábelszerelvények	0,5	1,0

idomacél helyszínen megmunkálva	5,0	6,0

kábel	5,0	6,0

kábelszerű vezetékek	5,0	6,0

kábeltégla	3,0	7,0

kábeljelző kő	1,0	1,5

kábeljelző szalag	10,0	10,5

kábeljelző, kábelazonosító jel	1,0	1,5

kábelszerelő csat	1,0	1,5

különféle kábeltartó vasszerkezetek	3,0	4,0

műanyagcső	4,0	6,0

műanyag vezetékcsatorna	4,0	6,0

műanyag faliék, belövőszög	5,0	6,0

porcelán, műanyag világítótest	4,0	4,0

szerelvények	4,0	4,0

szigetelt vezetékek	5,0	6,0

vakolat alá fektethető vezeték	5,0	6,0

védővezeték	5,0	6,0

villámhárító   - bilincs	2,0	4,0

- földelő	2,0	4,0

- védőburkolat	2,0	4,0

- felfogórúd és keret	2,0	4,0

- vezeték (levezető sodrony)	5,0	6,0

vízmérő áthidaló	4,0	4,0

vezetékszorító, vezeték-összekötő	1,0	2,0

egyéb kisebb szerelvények	2,0	2,0

vascső	5,0	6,0

híradástechnikai vezeték	6,0	8,0

2.1.2	Védőcsövek szerelésénél a veszteségek tartalmazzák a védőcsövek dobozba, szerelvénybe, berendezésbe benyúló és az összedolgozás miatti átlapolások mennyiségét is. A dobozok átlagosan szükséges mennyiségét a normatáblázatok tételesen feltüntetik.

2.1.3	Vezetékek és kábelszerű vezetékek veszteségei tartalmazzák a dobozban, szerelvényben, berendezési tárgyban szükséges vezetékelrendezési és kötési többletmennyiségeket is.

2.1.4	A munkanemben előforduló fontosabb rezsianyagok:

- cement

- csavar ( 8 mm-ig)

- desocidáló anyag (forrasztóvíz, forrasztószer boraxgyanta, szalmiák)

- forrasztóanyag (ón, hegesztőpálca, forrasztóréz, kemény forrasz)

- gipsz

- homok (kivéve kábelárokban homokágy készítése)

- kence

- kender

- kötöződrót

- műanyag ragasztó, lemosó

- olaj

- perklóretilén

- poliuretánhab

- rongy

- szigetelő szalag

- varnis szalag

- víz.

2.2	Munkaidőnormák:

2.2.1	A munkaidőnormákban figyelembe vett vízszintes kézi anyagmozgatási távolság: 200m (a bontási munkáknál is). (kábelfektetésnél homok és tégla 20 m.)

2.2.2	A munkaidőnormák 5 m szerelési magasságig létráról történő munkavégzésre vonatkoznak. 5 m-nél magasabban végzendő szerelési munkákhoz szükséges állványokat a 15. munkanemből kell kiírni.

2.2.3	A munkaidőnormák tartalmazzák:

-	az anyagok vagy termékek és

-	az elágazó dobozok, vagy szekrények elhelyezését a tételben megadott mennyiségben,

-	berendezési tárgy  próbáját és üzembe helyezését.

2.2.4	A szerelvények és berendezési tárgyak elhelyezése tartalmazza azok bekötését is.

2.2.5	"A vezeték bekötése készülékbe" tételcsoport kizárólag azokra a berendezési tárgyakra vonatkozik, amelyeknél csak elektromos bekötés és üzembe helyezés szükséges, de felszerelés nem (pl. Calor-szivattyú, elektromos boyler stb.)

2.2.6	A munkaidőnormák nem tartalmazzák a munkaállvány készítésének és bontásának, valamint a tartószerkezetek elhelyezésének idejét.

3.	A MENNYISÉG-MEGHATÁROZÁS ÉS FELMÉRÉS SZABÁLYAI:

3.1	Az épületvillamos berendezések helyszíni szerelési munkái között kizárólag felszerelt, a normatívákban meghatározott kiviteli technológiai valamennyi munkaterületét tartalmazó szerkezet, illetve szerkezeti rész számolható el.

3.2	A szerkezeti részek előállításával kapcsolatos gyártási - előszerelési tevékenység - nem tekinthető helyszíni szerelési munkának. Az előszerelési munka a szerkezeti részek anyagköltségeként szerepel.

3.3	A munkanemben foglalt munkák mennyiségét az építmény tényleges méreteinek megfelelő - vágási és törési veszteségek beszámítása nélkül - kell előirányozni és elszámolni.

3.4	A védőcsövek és vezetékcsatornák mennyiségét a dobozok és berendezések bemérése nélkül kell meghatározni. Dobozokat önállóan (db egységben) előirányozni és elszámolni csak a normatáblázatok anyagmennyiségét meghaladó műszaki szükségesség esetén szabad.

3.5	A vezetékek mennyiségét a doboz közepek, illetve a berendezések kötési pontjai között mért hosszúsággal kell meghatározni.

3.6	A kábelek mennyiségének meghatározásánál úgy kell eljárni, mint a vezetékek esetén.

3.7	A szerelvényeket, lámpatesteket, és berendezési tárgyakat elszámolni darabszámban kell.

3.8	A normatételek a tartó és rögzítő szerkezetek technológiailag szükséges mennyiségét tartalmazzák, elhelyezésüket külön tételben kell előirányozni a tényleges mennyiségeknek megfelelően. (21-11-067 -072)

3.9	A helyszínen gyártott egyedi kábellétra elszámolási egysége a beépített vasszerkezet tömege; mennyiségét a 4. függelék 2. pont táblázatában feltüntetett értékek figyelembevételével indokolt előirányozni (a kábelátmérők függvényében 1 m kábelszálhoz tartozó kábellétra tömege alapján).

4. FÜGGELÉK

1.	0,6/1 kV-os erősáramú kábelek mechanikai paraméterei a vonatkozó szabványokban közölt adatok felhasználásával.

1.1	Energiaátviteli kábelek rézvezetővel

Típusjel	Névleges  keresztmetszetmm2	Névleges  keresztmetszetmm	Tájékoztató tömeg kg/m

SZRMtKVIM	4x25  ek	26,8	2,13

4x50  tc	33,6	3,52

4x95  tc	42,5	5,83

4x150 tc	51,9	9,10

4x200 tc	63,5	14,00

SZRMtKAtVM	4x16  ek	23,0	1,13

4x25  ek	26,2	1,48

4x50  tc	33,5	2,66

4x95  tc	40,5	4,62

4x150 tc	47,0	7,20

4x240 tc	58,0	10,88

SZRMKAtVM	4x50  tc	34,0	2,75

4x95  tc	43,0	4,80

4x150 tc	51,0	7,20

4x240 tc	63,0	11,15

SZRMKM	4x25	27,0	1,55

4x35	30,0	1,70

4x50	30,0	2,40

4x70	33,0	3,20

4x95	38,0	4,30

4x120	41,0	5,30

4x150	45,0	6,55

4x185	50,0	8,05

4x240	56,0	10,35

SZRMKVkM	4x25	28,0	2,10

4x35	31,0	2,61

4x50	36,0	3,71

4x70	40,0	4,67

4x95	45,0	9,95

4x120	50,0	7,50

4x150	54,0	9,10

4x185	59,0	10,80

4x240	66,0	13,80

SZRMKVIM	4x25	29,0	2,10

4x35	29,0	2,35

4x50	33,0	3,15

4x70	37,0	4,12

4x95	42,0	5,35

4x120	46,0	6,55

4x150	51,0	8,00

4x185	55,0	9,50

4x240	62,0	12,15

SZRXKVkM	4x50	32,0	2,97

4x70	37,0	4,24

4x95	41,5	5,40

4x120	46,5	7,00

4x150	56,5	8,35

4x185	56,0	10,13

4x240	62,0	12,84

1.2	Energiaátviteli kábelek alumínium vezetővel

Típusjel	Névleges  keresztmetszetmm2	Névleges  keresztmetszetmm	Tájékoztató tömeg kg/m

SZAMtKAtVM	4x16  ek	23,5	0,65

4x25  ek	25,8	0,90

4x50  ec	31,3	1,38

4x50  tc	32,0	1,39

4x95  ec	39,8	2,22

4x95  tc	40,5	2,24

4x150 ec	49,9	3,21

4x150 tc	48,5	3,34

4x240 ec	61,5	4,90

4x240 tc	59,8	5,21

SZAMtKVIM	4x25  ek	26,8	1,46

4x50  ec	32,8	2,18

4x95  ec	41,3	3,24

4x150 ec	51,9	4,91

4x150 tc	50,0	5,20

4x240 ec	63,5	7,04

4x240 tc	61,6	7,50

SZAMtKM	4x150 ec	45,5	2,80

4x240 ec	56,5	4,39

SZAMKM	4x50	30,0	1,35

4x70	33,0	1,80

4x95	38,0	2,25

4x120	41,0	2,60

4x150	45,0	3,25

4x185	50,0	3,40

SZAMtKVM	4x25	27,0	1,00

4x35	30,0	1,21

4x50	34,0	1,55

4x70	35,0	1,85

4x95	40,0	2,36

4x120	43,0	2,78

4x150	48,0	3,36

4x185	52,0	4,06

4x240	58,0	5,08

SZAMKVKM	4x25	27,0	1,37

4x35	29,0	1,60

4x50	34,0	2,23

4x70	37,0	2,65

4x95	42,0	3,28

4x120	46,0	4,20

4x150	50,0	4,88

4x185	55,0	5,80

SZAXKM	4x50	27,0	1,10

4x70	32,0	1,47

4x95	35,0	1,96

4x120	39,0	2,33

4x150	43,0	2,78

4x185	48,0	3,51

4x240	52,0	4,05

SZAXKVkM	4x50	30,0	1,73

4x70	35,0	2,46

4x95	38,5	2,93

4x120	43,5	3,84

4x150	47,5	4,44

4x185	52,0	5,24

4x240	57,5	6,45

NA2xFGbY	4x50	30,0	2,3

4x70	36,0	2,5

4x95	40,0	3,1

4x120	43,0	3,6

4x150	48,0	4,2

4x185	53,0	5,3

4x240	58,0	6,5

SZAMKAtM	3x150/150	41,5	2,52

ec/ec

3x240/240	51,5	3,90

ec/ec

SZAMKAtVM	3x150/150	42,0	2,65

ec/ec

3x240/240	52,0	4,10

ec/ec

1.3	Irányítástechnikai (jelző-működtető) kábelek rézvezetővel

Típusjel	Névleges  keresztmetszetmm2	Névleges  keresztmetszetmm	Tájékoztató tömeg kg/m

SZRMeKVM-J	4x1,5	14,1	0,294

5x1,5	15,0	0,333

4x2,5	15,0	0,358

5x2,5	16,1	0,414

4x4	17,2	0,487

5x4	18,5	0,565

4x6	18,4	0,599

5x6	19,9	0,703

SZRMtKVM-J	7x1,5	15,9	0,345

14x1,5	20,3	0,566

19x1,5	22,1	0,705

30x1,5	26,1	1,018

48x1,5	32,1	1,519

14x2,5	22,0	0,743

19x2,5	24,0	0,940

30,2,5	29,0	1,378

7x4	19,8	0,612

19x4	28,6	1,354

30x4	35,2	2,068

7x6	21,3	0,779

SZRMeKVIM-J	14x2,5	25,5	1,390

19x2,5	27,5	1,740

30x2,5	33,0	2,540

7x4	23,0	1,150

5x6	23,0	1,150

7x6	24,5	1,350

2.	Az egyedi helyszínen gyártott kábellétra 1 m kábelszálhoz tartozóan előirányozható vasszerkezet tömege (M.V.M. által ajánlott adatok lapján).

Kábel külső átmérő	Kábelszálhoz tartozóan előirányozható kábellétra vasszerkezet tömege

15,00 mm-ig	0,368 kg/m

15,01 - 18,00 mm	0,452 kg/m

18,01 - 25,00 mm	0,598 kg/m

25,01 - 30,00 mm	0,773 kg/m

30,01 - 40,00 mm	1,155 kg/m

40,01 mm-től	1,730 kg/m