## Slide 1: Hő- és Áramlástan Gépei
NGB_AG011_1

## Slide 2
2/24

## Slide 3: Szivattyúüzemi fogalmak

## Slide 4: Mi a szivattyú alkalmazásának célja?
Folyadék szállítása két olyan pont között, melyek közül az áramlás irányában később következőben a folyadék szükséges energiatartalma (munkavégző-képessége) nagyobb, mint a kiindulási pontban.
Folyadék, mint hordozó közeg, keringetése egy zárt csővezeték rendszerben azzal a céllal, hogy a rendszer két vagy több pontja között a folyadék segítségével valósítsák meg a hő vagy anyag szállítását.
4/24

## Slide 5: Folyadék szállítása
A hely, ahonnan a folyadékot el kell szállítani.
(tartály, medence, stb.)
5/24

## Slide 6: Folyadék szállítása
A hely, ahonnan a folyadékot el kell szállítani.
(tartály, medence, stb.)
A hely, ahová a folyadékot el kell szállítani.
(tartály, medence, stb.)
6/24

## Slide 7: Folyadék szállítása
A hely, ahová a folyadékot el kell szállítani.
(tartály, medence, stb.)
A csővezeték melyen át a folyadék szállítása történik
7/24

## Slide 8: Folyadék szállítása
A csővezeték melyen át a folyadék szállítása történik
A szivattyú, melynek segítségével a folyadék szállítása történik
8/24

## Slide 9: Folyadék szállítása
A szivattyú, melynek segítségével a folyadék szállítása történik
A Bernoulli-egyenlet szerint, stacionárius áramlás esetén a folyadék teljes energiatartalma (munkavégző-képessége) a súlyegységre eső helyzeti, mozgási és „nyomási” energia összege.
9/24

## Slide 10: Folyadék szállítása
A Bernoulli-egyenlet szerint, stacionárius áramlás esetén a folyadék teljes energiatartalma (munkavégző-képessége) a súlyegységre eső helyzeti, mozgási és „nyomási” energia összege.
 z
p1
p2
A két tartályban a folyadék sebessége zérus, ezért a súlyegységre eső mozgási energiák értéke és különbsége egyaránt zérus! A két fajlagos energiamennyiség különbsége a statikus szállítómagasság.
10/24

## Slide 11: Folyadék szállítása
 z
p1
p2
A két tartályban a folyadék sebessége zérus, ezért a súlyegységre eső mozgási energiák értéke és különbsége egyaránt zérus! A két fajlagos energiamennyiség különbsége a statikus szállítómagasság.
A csővezetékben történő folyadékszállítás energiaszükséglete (veszteségmagasság) a folyadék súlyegységére vonatkoztatott energiaveszteség és a csővezetékből kilépő folyadék fajlagos mozgási energiájának (kilépési veszteség) összege.
11/24

## Slide 12: Folyadék szállítása
 z
p1
p2
A csővezetékben történő folyadékszállítás energiaszükséglete (veszteségmagasság) a folyadék súlyegységére vonatkoztatott energiaveszteség és a csővezetékből kilépő folyadék fajlagos mozgási energiájának (kilépési veszteség) összege.
A szivattyúzás teljes energiaszükséglete a statikus szállítómagasság és a veszteségmagasság összege. Ez a szállítómagasság.
12/24

## Slide 13: Folyadék szállítása
 z
p1
p2
A szivattyúzás teljes energiaszükséglete a statikus szállítómagasság és a veszteségmagasság összege. Ez a szállítómagasság.
Hsz
Hny
A teljes geodetikus szintkülönbség (Δz) két részre osztható: szívómagasság (Hsz) és nyomómagasság (Hny).
13/24

## Slide 14: Folyadék szállítása
 z
p1
p2
Hsz
Hny
14/24

## Slide 15: Folyadék szállítása
 z
p1
p2
Hsz
Hny
A teljes geodetikus szintkülönbség (Δz) két részre osztható: szívómagasság (Hsz) és nyomómagasság (Hny).
Valóságos folyadék esetében a szívómagasság értéke felülről korlátos. Ennek a korlátnak az elméleti értéke a szívótartályban a folyadék felszíne felett lévő nyomással egyenértékű magasság és a folyadék hőmérsékletéhez tartozó telítési gőznyomással (pg) egyenértékű magasság különbsége.
15/24

## Slide 16: Folyadék szállítása
Valóságos folyadék esetében a szívómagasság értéke felülről korlátos. Ennek a korlátnak az elméleti értéke a szívótartályban a folyadék felszíne felett lévő nyomással egyenértékű magasság és a folyadék hőmérsékletéhez tartozó telítési gőznyomással (pg) egyenértékű magasság különbsége.
 z
p1
p2
Hsz
Hny
Valóságos körülmények között, a szívóvezeték jellemzőitől és a szivattyú sajátosságaitól függő tényezők következtében a szívómagasság értéke lényegesen kisebb, adott esetben zérus vagy negatív érték is lehet! Ha a szívómagasság pozitív akkor felszívó üzemmódról, ha negatív, akkor hozzáfolyásról beszélünk.
16/24

## Slide 17: A szivattyúzás energiaszükséglete
H
Térfogatáramtól független
(statikus szállítómagasság)
Térfogatáramtól függő
(veszteség magasság)
Hst
17/24

## Slide 18
Folyadék keringetés
Folyadék keringetése esetén a statikus szállító magasság zérus, hiszen a rendszer nyugalmi állapotban hidraulikailag egyensúlyban van (közlekedő edények törvénye!).
Ebben az esetben a szivattyúnak csak a veszteségmagasság fedezéséhez szükséges energiát kell közölnie a folyadékkal.
18/24

## Slide 19: A szivattyú teljesítményszükséglete
Ha a szivattyúzás súlyegységre eső munkaszükségletét (szállítómagasság) megszorozzuk az időegység alatt szállított folyadék súlyával (a térfogatáram, a folyadék sűrűsége és gravitációs gyorsulás szorzata), akkor megkapjuk a szivattyú hajtásához szükséges hasznos teljesítményt.
19/24

## Slide 20: A szivattyú teljesítményszükséglete
Ha a szivattyúzás súlyegységre eső munkaszükségletét (szállítómagasság) megszorozzuk az időegység alatt szállított folyadék súlyával (a térfogatáram, a folyadék sűrűsége és gravitációs gyorsulás szorzata), akkor megkapjuk a szivattyú hajtásához szükséges hasznos teljesítményt.
A szivattyú hajtásához szükséges összes teljesítmény a hasznos teljesítmény és a szivattyú hatásfokának hányadosa.
20/24

## Slide 21: A szivattyúhatásfok
Volumetrikus hatásfok
A volumetrikus hatásfok a szivattyún belül, a nyomó oldal és a szívóoldal közötti nyomáskülönbség következtében a különböző réseken át visszaáramló, azaz a szivattyún belül keringő folyadék mozgatásához szükséges teljesítmény-többletet veszi figyelembe.
21/24

## Slide 22: A szivattyúhatásfok
A mechanikai hatásfok a szivattyún belül az egymással érintkező és mozgó alkatrészek között fellépő súrlódás által felemésztett teljesítményt veszi figyelembe.
Volumetrikus hatásfok
Mechanikai hatásfok
A volumetrikus hatásfok a szivattyún belül, a nyomó oldal és a szívóoldal közötti nyomáskülönbség következtében a különböző réseken át visszaáramló, azaz a szivattyún belül keringő folyadék mozgatásához szükséges teljesítmény-többletet veszi figyelembe.
22/24

## Slide 23: A szivattyúhatásfok
A mechanikai hatásfok a szivattyún belül az egymással érintkező és mozgó alkatrészek között fellépő súrlódás által felemésztett teljesítményt veszi figyelembe.
Amennyiben a szivattyún belül folyamatos áramlás van, akkor az áramlás során keletkező hidraulikai veszteség által felemésztett teljesítményt a hidraulikai hatásfokkal veszik figyelembe.
Volumetrikus hatásfok
Mechanikai hatásfok
Hidraulikai hatásfok
23/24

## Slide 24: A szivattyúhatásfok
Volumetrikus hatásfok
Mechanikai hatásfok
Hidraulikai hatásfok
A szivattyúhatásfok a három részhatásfok szorzata!
24/24
Amennyiben a szivattyún belül folyamatos áramlás van, akkor az áramlás során keletkező hidraulikai veszteség által felemésztett teljesítményt a hidraulikai hatásfokkal veszik figyelembe.