## Slide 1: Volumetrikus szivattyúk

## Slide 2
2/29

## Slide 3
3/29

## Slide 4: Fő szerkezeti elemek
Egy vagy több munkatér (pl. henger)
Kiszorító elem(ek) (pl. dugattyú)
Folyadékáramlást szabályozó elemek
4/29

## Slide 5: A működési elv
A működés alapja a folyadék összenyomhatatlansága.
A kiszorító elem periodikus működése során
  a munkatér térfogata csökken, a kiszorító elem, a folyadékot eltávolítja a munkatérből,
  a munkatér térfogata nő, a térfogat növekedésnek köszönhetően a munkatérben depresszió keletkezik, aminek hatására a folyadék a munkatérbe áramlik.
A folyadékáramlást irányító elemek biztosítják, hogy a munkatér térfogatának csökkenésekor a folyadék a nyomóoldal felé távozzon a munkatérből, a munkatér térfogatának növekedésekor a szívóoldal felől belépjen a munkatérbe.
5/29

## Slide 6: A térfogatáram
Egy munkatér térfogata
A munkaterek száma
A percenkénti munkaütemek száma
Volumetrikus hatásfok
6/29

## Slide 7: A volumetrikus szivattyú jelleggörbéje
H
A jelleggörbe ábrázolására szolgáló koordináta rendszer független változója a szivattyú által szállított folyadék térfogatárama, a függvényérték az egységnyi súlyú folyadék szállításához szükséges energiamennyiség.
7/29

## Slide 8: A volumetrikus szivattyú jelleggörbéje
Elméleti jelleggörbe egy adott fordulatszámhoz (n).
A térfogatáram állandó és független a szállítómagasságtól!
H
A jelleggörbe ábrázolására szolgáló koordináta rendszer független változója a szivattyú által szállított folyadék térfogatárama, a függvényérték az egységnyi súlyú folyadék szállításához szükséges energiamennyiség.
A szivattyút hajtó gép többnyire váltóáramú aszinkron motor, melynek sajátossága, hogy teljes üzemi tartományában, a terheléstől függetlenül, közel állandó a fordulatszáma, fordulatszámtartó.
8/29

## Slide 9: A volumetrikus szivattyú jelleggörbéje
Elméleti jelleggörbe egy adott fordulatszámhoz (n).
A térfogatáram állandó és független a szállítómagasságtól!
H
Valóságos jelleggörbe ugyanazon fordulatszámon (n)
A szivattyút hajtó gép többnyire váltóáramú aszinkron motor, melynek sajátossága, hogy teljes üzemi tartományában, a terheléstől függetlenül, közel állandó a fordulatszáma, fordulatszámtartó.
A valóságos jelleggörbe kis mértékű elhajlásának oka, hogy a szállítómagasság (nyomás/terhelés) növekedésével
a szivattyú volumetrikus vesztesége nő,
a hajtó villamos motor fordulatszáma csökken,
a folyadék kis mértékben összenyomódik.
A három ok közül az első a legjelentősebb a másik kettő csak nagyon nagy szállítómagasságnál játszik szerepet.
9/29

## Slide 10: Volumetrikus szivattyúk szabályozása
Adott geometriai méretek és fordulatszám esetén a volumetrikus szivattyú térfogatárama állandó. Az üzemeltetés megkívánhatja, hogy különböző térfogatáramok szállítása történjen. A szabályozás célja a névleges térfogatáram utólagos megváltoztatása.
10/29

## Slide 11: Volumetrikus szivattyúk szabályozása
Fojtással (nem lehetséges, mivel a folyadék gyakorlatilag összenyomhatatlan!)
Fordulatszámmal (elméletileg veszteségmentes)
Megkerülő vezetékkel (veszteséges)
A munkatér változtatásával (elméletileg veszteségmentes)
Adott geometriai méretek és fordulatszám esetén a volumetrikus szivattyú térfogatárama állandó. Az üzemeltetés megkívánhatja, hogy különböző térfogatáramok szállítása történjen. A szabályozás célja a névleges térfogatáram utólagos megváltoztatása.
11/29
Veszteséges a szabályozás, ha a szabályozott üzem során a szivattyú nagyobb szállítómagasság ellenében dolgozik, mint amekkora a szabályozott térfogatáramhoz a csővezetéki jelleggörbéről leolvasható szállítómagasság. A folyadék súlyegységére vonatkoztatott veszteség a két szállítómagasság különbségével arányos.

## Slide 12: Fojtásos szabályozás
H
A fojtásos szabályozás esetén a szivattyú jelleggörbéje változatlan. A szabályozás a csővezeték hidraulikai ellenállásának növelésével valósul meg!
12/29

## Slide 13: Fojtásos szabályozás
H
Valóságos szivattyú jelleggörbéje egy adott fordulatszámhoz
Csővezetéki jelleggörbe
Fojtással megnövelt ellenállású csővezetéki jelleggörbe
Eredeti munkapont
Szabályozott munkapont
A fojtással a névleges értékhez képest elérhető térfogatáram-csökkenés minimális és a szivattyú túlterhelése nagy!
A fojtásos szabályozás esetén a szivattyú jelleggörbéje változatlan. A szabályozás a csővezeték hidraulikai ellenállásának növelésével valósul meg!
13/29

## Slide 14: Fojtásos szabályozás
H
Valóságos szivattyú jelleggörbéje egy adott fordulatszámhoz
Csővezetéki jelleggörbe
Fojtással megnövelt ellenállású csővezetéki jelleggörbe
Eredeti munkapont
Szabályozott munkapont
A fojtással a névleges értékhez képest elérhető térfogatáram-csökkenés minimális és a szivattyú túlterhelése nagy!
Fordulatszám szabályozás
A fordulatszám szabályozás esetén a szivattyú jelleggörbéjét változtatjuk meg, miközben a csővezeték hidraulikai ellenállását mutató jellegörbe változatlan marad!
14/29

## Slide 15: Fordulatszám szabályozás
H
A szivattyú jelleggörbéje egy adott fordulatszámhoz (n)
Csővezetéki jelleggörbe
A szivattyú jelleggörbéje egy megnövelt fordulatszámhoz (n’>n)
Eredeti munkapont
Szabályozott munkapont
A fordulatszám változtatásával a térfogatáram, a névleges értékhez képest, növelhető vagy csökkenthető!
A fordulatszám szabályozás esetén a szivattyú jelleggörbéjét változtatjuk meg, miközben a csővezeték hidraulikai ellenállását mutató jellegörbe változatlan marad!
15/29

## Slide 16: Fordulatszám szabályozás
H
A szivattyú jelleggörbéje egy adott fordulatszámhoz (n)
Csővezetéki jelleggörbe
A szivattyú jelleggörbéje egy megnövelt fordulatszámhoz (n’>n)
Eredeti munkapont
Szabályozott munkapont
A fordulatszám változtatásával a térfogatáram, a névleges értékhez képest, növelhető vagy csökkenthető!
Megkerülő vezetékes szabályozás
A megkerülő vezetékes szabályozás esetén a szivattyú által szállított folyadék mennyiségének egy részét visszavezetjük a szívó tartályba, amivel a fő ágban a térfogatáram a névleges értékhez képest csökkenthető.
16/29

## Slide 17: Megkerülő vezetékes szabályozás
Szabályozó szelep
Fő ág
Megkerülő ág
17/29

## Slide 18: Megkerülő vezetékes szabályozás (bemutatás a szivattyú jelleggörbe korrekciójával)
Chart: 
| -27 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 22.162889406731114 | 26.487705062412445 | 31.397531005307147 | 37.298282470923766 | 41.76911620552319 | 43.564092647449954 | 45.634141884183059 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54.6 | 54.8 | 55 | 60
Főág jelleggörbéje | 12 | 12.1438 | 12.575 | 13.2937 | 14.3 | 14.8244 | 16.0342 | 17.6684 | 19.9992 | 22.0318 | 22.9125 | 23.9742 | 26.375 | 26.9558 | 27.548 | 28.1517 | 28.767 | 29.1417 | 29.2675 | 29.3938 | 32.7
Megkerülő ág jelleggörbéje | 36.553 | 30.625 | 17.8 | 7.825 | 0.7 | -3.575 | -5
Szivattyú jelleggörbéje | 42.4 | 32.1 | 21.6 | 10.9 | 4.384 | 2.196 | 0
H
A főág
jelleggörbéje
A megkerülő ág jelleggörbéje
A szivattyú
jelleggörbéje
A főágon pozitív, a megkerülő ágon azonban negatív statikus szállítómagassággal kell számolni!
18/29

## Slide 19: Megkerülő vezetékes szabályozás (bemutatás a szivattyú jelleggörbe korrekciójával)
Chart: 
| -27 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 22.162889406731114 | 26.487705062412445 | 31.397531005307147 | 37.298282470923766 | 41.76911620552319 | 43.564092647449954 | 45.634141884183059 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54.6 | 54.8 | 55 | 60
Főág jelleggörbéje | 12 | 12.1438 | 12.575 | 13.2937 | 14.3 | 14.8244 | 16.0342 | 17.6684 | 19.9992 | 22.0318 | 22.9125 | 23.9742 | 26.375 | 26.9558 | 27.548 | 28.1517 | 28.767 | 29.1417 | 29.2675 | 29.3938 | 32.7
Megkerülő ág jelleggörbéje | 36.553 | 30.625 | 17.8 | 7.825 | 0.7 | -3.575 | -5
Szivattyú jelleggörbéje | 42.4 | 32.1 | 21.6 | 10.9 | 4.384 | 2.196 | 0
H
A korrigált szivattyú- jelleggörbe egy pontja
A főág
jelleggörbéje
A megkerülő ág jelleggörbéje
A szivattyú
jelleggörbéje
19/29

## Slide 20: Megkerülő vezetékes szabályozás (bemutatás a szivattyú jelleggörbe korrekciójával)
Chart: 
| -27 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 22.162889406731114 | 26.487705062412445 | 31.397531005307147 | 37.298282470923766 | 41.76911620552319 | 43.564092647449954 | 45.634141884183059 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54.6 | 54.8 | 55 | 60
Főág jelleggörbéje | 12 | 12.1438 | 12.575 | 13.2937 | 14.3 | 14.8244 | 16.0342 | 17.6684 | 19.9992 | 22.0318 | 22.9125 | 23.9742 | 26.375 | 26.9558 | 27.548 | 28.1517 | 28.767 | 29.1417 | 29.2675 | 29.3938 | 32.7
Megkerülő ág jelleggörbéje | 36.553 | 30.625 | 17.8 | 7.825 | 0.7 | -3.575 | -5
Szivattyú jelleggörbéje | 42.4 | 32.1 | 21.6 | 10.9 | 4.384 | 2.196 | 0
H
A korrigált szivattyú- jelleggörbe egy pontja
A főág
jelleggörbéje
A megkerülő ág jelleggörbéje
A szivattyú
jelleggörbéje
20/29

## Slide 21: Megkerülő vezetékes szabályozás (bemutatás a szivattyú jelleggörbe korrekciójával)
Chart: 
| -27 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 22.162889406731114 | 26.487705062412445 | 31.397531005307147 | 37.298282470923766 | 41.76911620552319 | 43.564092647449954 | 45.634141884183059 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54.6 | 54.8 | 55 | 60
Főág jelleggörbéje | 12 | 12.1438 | 12.575 | 13.2937 | 14.3 | 14.8244 | 16.0342 | 17.6684 | 19.9992 | 22.0318 | 22.9125 | 23.9742 | 26.375 | 26.9558 | 27.548 | 28.1517 | 28.767 | 29.1417 | 29.2675 | 29.3938 | 32.7
Megkerülő ág jelleggörbéje | 36.553 | 30.625 | 17.8 | 7.825 | 0.7 | -3.575 | -5
Szivattyú jelleggörbéje | 42.4 | 32.1 | 21.6 | 10.9 | 4.384 | 2.196 | 0
Korrigált szivattyú jelleggörbe | 42.4 | 32.1 | 21.6 | 10.9 | 4.384 | 2.196 | 0
H
Korrigált szivattyú- jelleggörbe
A főág
jelleggörbéje
A megkerülő ág jelleggörbéje
A szivattyú
jelleggörbéje
21/29

## Slide 22: Megkerülő vezetékes szabályozás (bemutatás a szivattyú jelleggörbe korrekciójával)
Chart: 
| -27 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 22.162889406731114 | 26.487705062412445 | 31.397531005307147 | 37.298282470923766 | 41.76911620552319 | 43.564092647449954 | 45.634141884183059 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54.6 | 54.8 | 55 | 60
Főág jelleggörbéje | 12 | 12.1438 | 12.575 | 13.2937 | 14.3 | 14.8244 | 16.0342 | 17.6684 | 19.9992 | 22.0318 | 22.9125 | 23.9742 | 26.375 | 26.9558 | 27.548 | 28.1517 | 28.767 | 29.1417 | 29.2675 | 29.3938 | 32.7
Megkerülő ág jelleggörbéje | 36.553 | 30.625 | 17.8 | 7.825 | 0.7 | -3.575 | -5
Szivattyú jelleggörbéje | 42.4 | 32.1 | 21.6 | 10.9 | 4.384 | 2.196 | 0
Korrigált szivattyú jelleggörbe | 42.4 | 32.1 | 21.6 | 10.9 | 4.384 | 2.196 | 0
H
Térfogatáram a megkerülő ágban
A szivattyú teljes térfogatárama
Térfogatáram a főágban
Korrigált szivattyú- jelleggörbe
A főág
jelleggörbéje
A megkerülő ág jelleggörbéje
A szivattyú
jelleggörbéje
22/29

## Slide 23: Megkerülő vezetékes szabályozás (bemutatás a fő- és a megkerülő ágat párhuzamos csővezetékeként kezelve)
Chart: 
| 0 | 5 | 10 | 17.27 | 21.49 | 22.45 | 22.96 | 23.27 | 24.64 | 25.81 | 26.85 | 27.232803955456347 | 27.605304679632944 | 27.79 | 29.47 | 30.96 | 32.32 | 32.950000000000003 | 33.57 | 34.17 | 34.75 | 35.85 | 36.909999999999997 | 37.909999999999997 | 38.880000000000003 | 39.35 | 39.81 | 40.700000000000003 | 41.57 | 42.42 | 43.23 | 43.64 | 44.03 | 44.81 | 45.57 | 46.31 | 47.04 | 47.4 | 47.75 | 48.45 | 49.13 | 49.81 | 50.469020218649028 | 51.119667390723407 | 51.759969335216816 | 52.390441893970404 | 53.011558568172283 | 53.623755254311064 | 54.227434319165866 | 54.822968123238084 | 55 | 55.410702081248935 | 55.990957331972552 | 56.564033076705492
Főág jelleggörbéje | 12 | 12.1438 | 12.575 | 13.715 | 14.6555 | 14.898 | 15.0312 | 15.1136 | 15.491 | 15.8304 | 16.1453 | 16.2643 | 16.3818 | 16.4406 | 16.9938 | 17.5115 | 18.0063 | 18.2428 | 18.4799 | 18.7136 | 18.9435 | 19.39 | 19.8335 | 20.2637 | 20.692 | 20.9034 | 21.1128 | 21.5248 | 21.9364 | 22.3469 | 22.7458 | 22.9506 | 23.1472 | 23.5456 | 23.9406 | 24.3315 | 24.7234 | 24.9189 | 25.1104 | 25.4976 | 25.8791 | 26.266 | 26.646 | 27.026 | 27.4048 | 27.7824 | 28.1588 | 28.5342 | 28.9085 | 29.282 | 29.3938 | 29.6545 | 30.0262 | 30.3971
Megkerülő ág jelleggörbéje | -5 | -3.575 | 0.7 | 12.0004 | 21.3237 | 23.7281 | 25.0482 | 25.8651 | 29.6064 | 32.9709 | 36.0926 | 37.2727 | 38.437 | 39.0202
Szivattyú jelleggörbéje | 41.178 | 34.5906 | 28.0242 | 21.4775 | 14.9493 | 8.4385 | 1.9442 | 0
H
A főág
jelleggörbéje
A megkerülő ág jelleggörbe
A szivattyú
jelleggörbéje
23/29

## Slide 24: Megkerülő vezetékes szabályozás (bemutatás a fő- és a megkerülő ágat párhuzamos csővezetékeként kezelve)
Chart: 
| 0 | 5 | 10 | 17.27 | 21.49 | 22.45 | 22.96 | 23.27 | 24.64 | 25.81 | 26.85 | 27.232803955456347 | 27.605304679632944 | 27.79 | 29.47 | 30.96 | 32.32 | 32.950000000000003 | 33.57 | 34.17 | 34.75 | 35.85 | 36.909999999999997 | 37.909999999999997 | 38.880000000000003 | 39.35 | 39.81 | 40.700000000000003 | 41.57 | 42.42 | 43.23 | 43.64 | 44.03 | 44.81 | 45.57 | 46.31 | 47.04 | 47.4 | 47.75 | 48.45 | 49.13 | 49.81 | 50.469020218649028 | 51.119667390723407 | 51.759969335216816 | 52.390441893970404 | 53.011558568172283 | 53.623755254311064 | 54.227434319165866 | 54.822968123238084 | 55 | 55.410702081248935 | 55.990957331972552 | 56.564033076705492
Főág jelleggörbéje | 12 | 12.1438 | 12.575 | 13.715 | 14.6555 | 14.898 | 15.0312 | 15.1136 | 15.491 | 15.8304 | 16.1453 | 16.2643 | 16.3818 | 16.4406 | 16.9938 | 17.5115 | 18.0063 | 18.2428 | 18.4799 | 18.7136 | 18.9435 | 19.39 | 19.8335 | 20.2637 | 20.692 | 20.9034 | 21.1128 | 21.5248 | 21.9364 | 22.3469 | 22.7458 | 22.9506 | 23.1472 | 23.5456 | 23.9406 | 24.3315 | 24.7234 | 24.9189 | 25.1104 | 25.4976 | 25.8791 | 26.266 | 26.646 | 27.026 | 27.4048 | 27.7824 | 28.1588 | 28.5342 | 28.9085 | 29.282 | 29.3938 | 29.6545 | 30.0262 | 30.3971
Megkerülő ág jelleggörbéje | -5 | -3.575 | 0.7 | 12.0004 | 21.3237 | 23.7281 | 25.0482 | 25.8651 | 29.6064 | 32.9709 | 36.0926 | 37.2727 | 38.437 | 39.0202
Szivattyú jelleggörbéje | 41.178 | 34.5906 | 28.0242 | 21.4775 | 14.9493 | 8.4385 | 1.9442 | 0
H
Az eredő csővezetéki jelleggörbe egy pontja
A főág
jelleggörbéje
A megkerülő ág jelleggörbe
A szivattyú
jelleggörbéje
24/29

## Slide 25: Megkerülő vezetékes szabályozás (bemutatás a fő- és a megkerülő ágat párhuzamos csővezetékeként kezelve)
Chart: 
| 0 | 5 | 10 | 17.27 | 21.49 | 22.45 | 22.96 | 23.27 | 24.64 | 25.81 | 26.85 | 27.232803955456347 | 27.605304679632944 | 27.79 | 29.47 | 30.96 | 32.32 | 32.950000000000003 | 33.57 | 34.17 | 34.75 | 35.85 | 36.909999999999997 | 37.909999999999997 | 38.880000000000003 | 39.35 | 39.81 | 40.700000000000003 | 41.57 | 42.42 | 43.23 | 43.64 | 44.03 | 44.81 | 45.57 | 46.31 | 47.04 | 47.4 | 47.75 | 48.45 | 49.13 | 49.81 | 50.469020218649028 | 51.119667390723407 | 51.759969335216816 | 52.390441893970404 | 53.011558568172283 | 53.623755254311064 | 54.227434319165866 | 54.822968123238084 | 55 | 55.410702081248935 | 55.990957331972552 | 56.564033076705492
Főág jelleggörbéje | 12 | 12.1438 | 12.575 | 13.715 | 14.6555 | 14.898 | 15.0312 | 15.1136 | 15.491 | 15.8304 | 16.1453 | 16.2643 | 16.3818 | 16.4406 | 16.9938 | 17.5115 | 18.0063 | 18.2428 | 18.4799 | 18.7136 | 18.9435 | 19.39 | 19.8335 | 20.2637 | 20.692 | 20.9034 | 21.1128 | 21.5248 | 21.9364 | 22.3469 | 22.7458 | 22.9506 | 23.1472 | 23.5456 | 23.9406 | 24.3315 | 24.7234 | 24.9189 | 25.1104 | 25.4976 | 25.8791 | 26.266 | 26.646 | 27.026 | 27.4048 | 27.7824 | 28.1588 | 28.5342 | 28.9085 | 29.282 | 29.3938 | 29.6545 | 30.0262 | 30.3971
Megkerülő ág jelleggörbéje | -5 | -3.575 | 0.7 | 12.0004 | 21.3237 | 23.7281 | 25.0482 | 25.8651 | 29.6064 | 32.9709 | 36.0926 | 37.2727 | 38.437 | 39.0202
Szivattyú jelleggörbéje | 41.178 | 34.5906 | 28.0242 | 21.4775 | 14.9493 | 8.4385 | 1.9442 | 0
Eredő jelleggörbe | 12 | 12.1 | 12.15 | 12.18 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.54 | 12.58 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 16 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 18 | 18.2 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 18.9 | 19 | 19.2 | 19.4
H
Az eredő csővezetéki jelleggörbe egy pontja
Főág és a megkerülő ág
eredő jelleggörbe
A főág
jelleggörbéje
A megkerülő ág jelleggörbe
A szivattyú
jelleggörbéje
25/29

## Slide 26: Megkerülő vezetékes szabályozás (bemutatás a fő- és a megkerülő ágat párhuzamos csővezetékeként kezelve)
Chart: 
| 0 | 5 | 10 | 17.27 | 21.49 | 22.45 | 22.96 | 23.27 | 24.64 | 25.81 | 26.85 | 27.232803955456347 | 27.605304679632944 | 27.79 | 29.47 | 30.96 | 32.32 | 32.950000000000003 | 33.57 | 34.17 | 34.75 | 35.85 | 36.909999999999997 | 37.909999999999997 | 38.880000000000003 | 39.35 | 39.81 | 40.700000000000003 | 41.57 | 42.42 | 43.23 | 43.64 | 44.03 | 44.81 | 45.57 | 46.31 | 47.04 | 47.4 | 47.75 | 48.45 | 49.13 | 49.81 | 50.469020218649028 | 51.119667390723407 | 51.759969335216816 | 52.390441893970404 | 53.011558568172283 | 53.623755254311064 | 54.227434319165866 | 54.822968123238084 | 55 | 55.410702081248935 | 55.990957331972552 | 56.564033076705492
Főág jelleggörbéje | 12 | 12.1438 | 12.575 | 13.715 | 14.6555 | 14.898 | 15.0312 | 15.1136 | 15.491 | 15.8304 | 16.1453 | 16.2643 | 16.3818 | 16.4406 | 16.9938 | 17.5115 | 18.0063 | 18.2428 | 18.4799 | 18.7136 | 18.9435 | 19.39 | 19.8335 | 20.2637 | 20.692 | 20.9034 | 21.1128 | 21.5248 | 21.9364 | 22.3469 | 22.7458 | 22.9506 | 23.1472 | 23.5456 | 23.9406 | 24.3315 | 24.7234 | 24.9189 | 25.1104 | 25.4976 | 25.8791 | 26.266 | 26.646 | 27.026 | 27.4048 | 27.7824 | 28.1588 | 28.5342 | 28.9085 | 29.282 | 29.3938 | 29.6545 | 30.0262 | 30.3971
Megkerülő ág jelleggörbéje | -5 | -3.575 | 0.7 | 12.0004 | 21.3237 | 23.7281 | 25.0482 | 25.8651 | 29.6064 | 32.9709 | 36.0926 | 37.2727 | 38.437 | 39.0202
Szivattyú jelleggörbéje | 41.178 | 34.5906 | 28.0242 | 21.4775 | 14.9493 | 8.4385 | 1.9442 | 0
Eredő jelleggörbe | 12 | 12.1 | 12.15 | 12.18 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.54 | 12.58 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 16 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 18 | 18.2 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 18.9 | 19 | 19.2 | 19.4
H
Térfogatáram a megkerülő ágban
A szivattyú teljes térfogatárama
Térfogatáram a főágban
Főág és a megkerülő ág
eredő jelleggörbe
A főág
jelleggörbéje
A megkerülő ág jelleggörbe
A szivattyú
jelleggörbéje

## Slide 27: Megkerülő vezetékes szabályozás (bemutatás a fő- és a megkerülő ágat párhuzamos csővezetékeként kezelve)
A munkatér nagyságának változtatásával történő szabályozás
Chart: 
| 0 | 5 | 10 | 17.27 | 21.49 | 22.45 | 22.96 | 23.27 | 24.64 | 25.81 | 26.85 | 27.232803955456347 | 27.605304679632944 | 27.79 | 29.47 | 30.96 | 32.32 | 32.950000000000003 | 33.57 | 34.17 | 34.75 | 35.85 | 36.909999999999997 | 37.909999999999997 | 38.880000000000003 | 39.35 | 39.81 | 40.700000000000003 | 41.57 | 42.42 | 43.23 | 43.64 | 44.03 | 44.81 | 45.57 | 46.31 | 47.04 | 47.4 | 47.75 | 48.45 | 49.13 | 49.81 | 50.469020218649028 | 51.119667390723407 | 51.759969335216816 | 52.390441893970404 | 53.011558568172283 | 53.623755254311064 | 54.227434319165866 | 54.822968123238084 | 55 | 55.410702081248935 | 55.990957331972552 | 56.564033076705492
Főág jelleggörbéje | 12 | 12.1438 | 12.575 | 13.715 | 14.6555 | 14.898 | 15.0312 | 15.1136 | 15.491 | 15.8304 | 16.1453 | 16.2643 | 16.3818 | 16.4406 | 16.9938 | 17.5115 | 18.0063 | 18.2428 | 18.4799 | 18.7136 | 18.9435 | 19.39 | 19.8335 | 20.2637 | 20.692 | 20.9034 | 21.1128 | 21.5248 | 21.9364 | 22.3469 | 22.7458 | 22.9506 | 23.1472 | 23.5456 | 23.9406 | 24.3315 | 24.7234 | 24.9189 | 25.1104 | 25.4976 | 25.8791 | 26.266 | 26.646 | 27.026 | 27.4048 | 27.7824 | 28.1588 | 28.5342 | 28.9085 | 29.282 | 29.3938 | 29.6545 | 30.0262 | 30.3971
Megkerülő ág jelleggörbéje | -5 | -3.575 | 0.7 | 12.0004 | 21.3237 | 23.7281 | 25.0482 | 25.8651 | 29.6064 | 32.9709 | 36.0926 | 37.2727 | 38.437 | 39.0202
Szivattyú jelleggörbéje | 41.178 | 34.5906 | 28.0242 | 21.4775 | 14.9493 | 8.4385 | 1.9442 | 0
Eredő jelleggörbe | 12 | 12.1 | 12.15 | 12.18 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.54 | 12.58 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 16 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 18 | 18.2 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 18.9 | 19 | 19.2 | 19.4
H
Térfogatáram a megkerülő ágban
A szivattyú teljes térfogatárama
Térfogatáram a főágban
Főág és a megkerülő ág
eredő jelleggörbe
A főág
jelleggörbéje
A megkerülő ág jelleggörbe
A szivattyú
jelleggörbéje
Ugyanúgy a volumetrikus szivattyú jelleggörbéjét módosítja, tolja el önmagával párhuzamosan, ahogy az a fordulatszám változtatással megvalósított szabályozásnál történt!

## Slide 28: Ellenőrző kérdések (1)
Mi a működés alapelve a volumetrikus szivattyúk esetében?
Milyen általános összefüggés szerint fejezhető ki egy volumetrikus szivattyú folyadékszállítása?
Rajzolja fel egy volumetrikus szivattyú elméleti és valóságos jelleggörbéjének elvi alakját és magyarázza meg a két jelleggörbe közötti különbséget!
Milyen elvi szabályozási lehetőségeket ismer szivattyúkkal kapcsolatban általánosságban?
Milyen szabályozási módok jöhetnek szóba volumetrikus szivattyúk esetében?
Miért nem lehetséges a fojtásos szabályozás volumetrikus szivattyúk esetében?
Ábrázolja a fordulatszám szabályozást volumetrikus szivattyú esetére!
28/29

## Slide 29: Ellenőrző kérdések (2)
Mit kell érteni megkerülő vezetékes szabályozás alatt?
Mit kell érteni veszteség alatt a megkerülő vezetékes szabályozás esetében?
29/29