## Slide 1: Áramlástani szivattyúk 1.
Működési elv és általános jellemzők

## Slide 4: A működési elv
Járókerék
Lapátok
Ház
A forgó járókerék speciális kialakítású lapátjainak köszönhetően a járókerékre érkező folyadék mozgási energiája megnő, amely mozgási energia növekmény a járókerék és/vagy a járókereket befoglaló ház alkalmas kialakításának köszönhetően nyomásnövekedést eredményez.

## Slide 5: A radiális kiömlésű szivattyú jellemző szerkezeti felépítése
Járókerék
Lapát
Ház
Szívás
Szállítás

## Slide 6: A radiális kiömlésű szivattyú jellemző szerkezeti felépítése
Jó mechanikai hatásfok
Csekélyebb és változó volumetrikus hatásfok
Széles tartományban változó hidraulikai hatásfok

## Slide 7: A folyadék mozgása a radiális átömlésű járókerékben
u2
w2
c2
β2
u a járókerék kerületi sebessége (szállító sebesség)
w a járókeréken átáramló folyadék sebessége a járókerékkel
    együtt mozgó megfigyelő szempontjából (relatív sebesség)
c a járókeréken átáramló folyadék sebessége a nyugvó
koordináta rendszerben lévő megfigyelő szempontjából
(abszolút sebesség), ami az előző kettő vektoriális összege
β a lapát érintője és a kerületi sebesség által bezárt szög
    (lapátszög)

## Slide 8: A szállítómagasság
A járókerék által a folyadéknak átadott energia mennyisége, a járókeréken átáramló folyadék súlyegységére vonatkoztatva, ami megegyezik a járókerék hajtásához szükséges teljesítmény és a szállított folyadék tömegáramának hányadosával
(J/N=W/(kg/s)=m)

## Slide 9: A szállítómagasság
A járókerék által a folyadéknak átadott energia mennyisége, a járókeréken átáramló folyadék súlyegységére vonatkoztatva, ami megegyezik a járókerék hajtásához szükséges teljesítmény és a szállított folyadék tömegáramának hányadosával
(J/N=W/(kg/s)=m)
Az időegység alatt átáramló folyadék súlya
A járókerékből kilépő és az oda belépő folyadék impulzusnyomatékának különbsége
szögsebesség

## Slide 10: A szállítómagasság
A szállítómagasság a folyadék perdület mentes (c1u=0) belépése esetén a legnagyobb!

## Slide 11: A térfogatáram
c2u
c2
w2
c2m
β2
u2
d2 a járókerék külső átmérője
b2 a járókerék szélessége a kilépésnél

## Slide 12: Az elméleti jelleggörbe összefüggés a térfogatáram és a szállítómagasság között

## Slide 13: Az elméleti jelleggörbe
Hátrahajló lapátozás (β2<90o)
Radiális lapátozás (β2=90o)
Előre hajló lapátozás (β2>90o)

## Slide 14: Alapvető lapátalakok

## Slide 15: Valóságos jelleggörbe
Véges lapátszám
Súrlódási veszteség a lapátcsatornában
Örvénylési veszteség a lapátcsatornában
Ütközési veszteség

## Slide 16: Valóságos jelleggörbe közelítő szerkesztése
He∞
He=λ∙He∞
Súrlódás
A súrlódás hatása
Iránytörés
Az iránytörés hatása

## Slide 17: Az áramlástani szivattyúk veszteségei
mechanikai veszteségek
volumetrikus veszteségek
áramlási veszteségek

## Slide 18: Mechanikai veszteségek
A tengely és a ház között szükséges tömítésnél valamint a tengely csapágyazásánál keletkezik.
Figyelembevétele a mechanikai hatásfokkal történik, mely
Az összefüggésben Pö a szivattyú tengelyének hajtására fordított összes teljesítmény, Pm pedig a mechanikai súrlódás által felemésztett teljesítmény.
A Pö-Pm különbséget belső teljesítménynek (Pb) is hívják a szakirodalomban.

## Slide 19: Volumetrikus veszteségek
A járókerék és a ház között elkerülhetetlen visszaáramlás történik a nyomóoldalról a szívóoldalra.
Figyelembevétele a volumetrikus hatásfokkal történik, mely
Az összefüggésben a szivattyú térfogatárama, pedig a réseken visszaáramló térfogatáram, a résveszteség.

## Slide 20: Hidraulikus veszteségek 1.
A járókeréken történő átáramlás során keletkező hidraulikai súrlódási veszteség.
Figyelembevétele a hidraulikai hatásfokkal történik, mely
Az összefüggésben a a járókeréken történő átáramlás során keletkező veszteségmagasság.

## Slide 21: Hidraulikus veszteségek 2.
A járókerék és a ház közötti teret folyadék tölti ki a forgás során itt is keletkezik hidraulikai súrlódási veszteség.
Figyelembevétele a tárcsasúrlódási veszteség tényezőjével történik, mely
Az összefüggésben PT az ún. tárcsasúrlódás során felemésztett teljesítmény. Ez rendszerint csekély és így a tárcsasúrlódásra jellemző tényező is kis érték. Sokszor el is hanyagolják a tárcsasúrlódási veszteséget, ill. hatását beleértik a hidraulikai hatásfokba.

## Slide 22: Az összhatásfok

## Slide 23: Az áramlástani szivattyú szívó magassága
Szivattyú
Szivóvezeték
Lábszelep
Atmoszférikus szívó tartály

## Slide 24
Szivattyú
Szivóvezeték
Lábszelep
Atmoszférikus szívó tartály
A hidrosztatikai nyomás változása a szívócsőben (m)
Az áramlástani szivattyú szívó magassága

## Slide 25: Az áramlástani szivattyú szívó magassága
A hidrosztatikai nyomás változása a szívócsőben (m)
A dinamikus nyomás a szívócsőben (m)

## Slide 26: Az áramlástani szivattyú szívó magassága
A lábszelep-ellenállás (m)
A dinamikus nyomás a szívócsőben (m)

## Slide 27: Az áramlástani szivattyú szívó magassága
A lábszelep-ellenállás (m)
A folyadék hőmérsékletéhez tartozó telítési gőznyomás (m)

## Slide 28: Az áramlástani szivattyú szívó magassága
A folyadék hőmérsékletéhez tartozó telítési gőznyomás (m)
A szivattyú szívócsonkja és a járókerék belépő éle között minimálisan szükséges, típustól és üzemállapottól függő nyomáskülönbség, a nettó pozitív szívómagasság,
Net Positive Suction Head (m)

## Slide 29: Az áramlástani szivattyú szívó magassága
A szivattyú szívócsonkja és a járókerék belépő éle között minimálisan szükséges, típustól és üzemállapottól függő nyomáskülönbség, a nettó pozitív szívómagasság,
Net Positive Suction Head (m)
A hidraulikai ellenállás a szívócsőben (m)

## Slide 30: Az áramlástani szivattyú szívó magassága
A hidraulikai ellenállás a szívócsőben (m)
Biztonsági tartalék (m)
A tervezett szívómagasság (m)

## Slide 31: Az áramlástani szivattyú szívó magassága
Biztonsági tartalék (m)
A tervezett szívómagasság (m)
A szívómagasság lehetséges maximuma (m)

## Slide 32: A jellemző fordulatszám a különböző járókerekek összehasonlításának eszköze
A kerületi sebesség arányos a járókerék külső átmérőjének és a fordulatszámnak a szorzatával
A c2u sebesség arányos a kerületi sebességgel

## Slide 33: A jellemző fordulatszám a különböző járókerekek összehasonlításának eszköze
A kerületi sebesség arányos a járókerék külső átmérőjének és a fordulatszámnak a szorzatával
A c2u sebesség arányos a kerületi sebességgel

## Slide 34: A jellemző fordulatszám a különböző járókerekek összehasonlításának eszköze
Nem dimenziótlan jellemző hiszen a gravitációs gyorsulást mellőztük az összefüggésből és a fordulatszámot percenkénti értékkel vettük figyelembe.
A szállítómagasság méterben a térfogatáram m3/s mértékegységben helyettesítendő!

## Slide 35: A jellegzetes járókerék kialakítások
Radiális belépés – radiális kilépés
Félaxiális belépés – radiális kilépés
Félaxiális belépés – félaxiális kilépés
Axiális belépés – Axiális kilépés

## Slide 36: Jelleggörbék összehasonlítása
1
1
nq~200
nq~20
nq~100
nq~35
nq~70

## Slide 37: Jelleggörbék összehasonlítása
1
1
nq~20
nq~35
nq~70
nq~100
nq~200
Állítható lapátozású propeller szivattyú

## Slide 38: Jelleggörbék összehasonlítása
1
1
nq~20
nq~35
nq~70
nq~100
nq~200
Állítható lapátozású propeller szivattyú

## Slide 39: A jelleggörbe és a fordulatszám
A különböző fordulatszámokhoz tartozó jelleggörbék egymásnak megfelelő pontjai ugyanazon a centrális másodfokú parabolán helyezkednek el. Azaz a szállítómagasság a fordulatszám négyzetével arányos, a térfogatáram pedig a fordulatszámmal egyenesen arányos. Ez az affinitás (hasonlóság) törvénye.

## Slide 40: A jelleggörbe és a fordulatszám
n1
n2=n1/2

## Slide 41: Az affinitás korlátai
A fordulatszám csökkenésével megnő a hidraulikai ellenállás súlya és ezáltal a hatásfok nagyon lecsökken.
A fordulatszám növelése egyfelől szilárdsági problémákat okozhat másrész kavitáció léphet fel.
A kavitáció (űrképződés) az áramló folyadékban történő gőzbuborék képződés, aminek oka, hogy helyileg a nyomás annyira lecsökkenhet, hogy eléri a hőmérséklethez tartozó telítési gőznyomás értékét. A tovább sodródó gőzbuborékok a nagyobb nyomású helyre érkezve lökésszerűen kondenzálódnak, ami nagy mértékű helyi nyomásnövekedést eredményez. Ha ez a kondenzáció a szilárd test felülete mellett történik, akkor az a sziárd test fizikai roncsolódásához vezet!

## Slide 42: A kavitáció és a következménye
Kavitáció keletkezése hajócsavar működése közben

## Slide 43: A kavitáció és a következménye
Kavitáció keletkezése hajócsavar működése közben.
A kavitáció miatti errozió egy hajócsavar felületén.

## Slide 44: A valóságos jelleggörbe

## Slide 45: A kagyló diagram
Különböző fordulatszámhoz tartozó jelleggörbéken az azonos hatásfokot biztosító pontokat összekötő görbék alkotják a kagylódiagramot.
A kagylódiagram középpontjában található az adott szivattyú esetében egyáltalán elérhető elérhető legjobb hatásfokot biztosító üzemi állapot. Ez a normál pont.