## Slide 1: Fúvók-Kompresszorok

## Slide 2: Csoportosítás
Fúvók (1,1<p2/p1<3)
Kompresszorok (p2/p1>3)
Ventilátorok (p2/p1<1,1)

## Slide 3: Volumetrikus fúvók sajátosságai
A működés során nincs tényleges térfogatcsökkenés.
A kompressziót a nyomóoldalról visszaáramló közeg végzi, lökésszerűen (nagy zaj).
Nincsenek szelepek.
Viszonylag rossz volumetrikus hatásfok.

## Slide 4: Roots-fúvó
Munkadugattyú (Ad (m2))
Nyomó oldal
Szívó oldal
d
Mivel a szállítás során nincs térfogatcsökkenés, ezért a konstrukciós kialakítások mindenben hasonlóak a forgódugattyús volumetrikus szivattyúkéval

## Slide 5: Különböző kialakítású Roots munkadugattyúk

## Slide 6: Enke-fúvó

## Slide 7: Fúvók indikátordiagramja
Szívási nyomás
Szállítási nyomás
V (m3)
p (N/m2)
1
2
3
4
psz
pny
Vl
2’
Tényleges végállapot
Az indikátordiagram által körülzárt terület arányos a fúvó működtetéséhez elméletileg szükséges munkával, aminek időegységre eső része a hasznos teljesítmény.

## Slide 8: Dugattyús elven működő kompresszorok sajátosságai
Önműködő (rugóterhelésű) szelepek.
Káros tér.
Egy fokozatban nagy nyomásviszony (max. 5-7).
Jó volumetrikus hatásfok.
Jó hűtési viszonyok, ezért a kompresszió kitevője rendszerint közel áll az egyhez.
Kisebb fajlagos munkaszükséglet, kisebb szállító teljesítmény, egyenetlen járás.

## Slide 9: Dugattyús kompresszorok indikátordiagramja
V (m3)
p (N/m2)
1
2
3
4
psz
pny
Vl
Vk
Vh
A kompresszió véghőmérséklete
A kompresszió technikai munkája
Az indikátordiagram által körülzárt terület a teljes ciklus munkaszükséglete
Szállítási nyomás
A kompresszió lehet izotermikus, adiabatikus vagy politropikus
Szívási hőmérséklet
Szívási nyomás
A káros térben maradt sűrített gáz expanziójából visszanyert munka

## Slide 10: Dugattyús kompresszorok szállító teljesítménye
Mennyiségi, vagy szállítási fok
A beszívott gáz térfogatárama
A nyomásviszony növekedésével a töltési fok romlik! Egy fokozatban általában maximum 5-7 lehet a nyomásviszony.

## Slide 11: Volumetrikus kompresszorok teljesítményszükséglete
A technikai munka meghatározásánál rendszerint figyelmen kívül hagyják a káros térben maradt gázok expanziójából származó munkanyereséget.

## Slide 12: Két fokozatú dugattyús kompresszor indikátordiagramja
V (m3)
p (N/m2)
psz
pny
pk
1
2
5
6
3
4
7
8
A közbenső nyomás a kezdeti és a végnyomás mértani középarányosa, mivel a két fokozat fajlagos munkaszükséglete azonos.
A két fokozat között visszahűtés a kiindulási hőmérsékletre.

## Slide 13: Áramlástani elven működő kompresszorok sajátosságai
A káros tér zérus (folyamatos átáramlás).
Egy fokozatban igen kis nyomásviszony, ezért rendszerint sok fokozatúak.
Volumetrikus hatásfok rosszabb.
Hűtési viszonyok rosszabbak, ezért a kompresszió kitevője (hűtés nélkül!) rendszerint nagyobb az adiabatikus kitevőnél.
A dugattyús kompresszorhoz képest, nagyobb fajlagos munkaszükséglet, nagyobb szállító teljesítmény, egyenletes járás.

## Slide 14: Kompresszorok hűtése
A hűtés megakadályozza a túlhevülést (üzembiztonság),
A hűtés közvetlen hatással van kompresszió politropikus kitevőjére és ezen keresztül:
  biztosítja a szállítási teljesítmény tervezett értékét (töltési fok),
  csökkenti a teljesítményszükségletet,
A hűtés adott esetben hulladékhő-hasznosítást tesz lehetővé.

## Slide 15: A hűtési hőszükséglet
A fokozat hűtése.
Politropikus fajhő
Közbenső vagy utóhűtő.
Izotermikus fokozat
Politropikus fokozat

## Slide 16: Kompresszor és légtartály
A sűrített levegőt fogyasztók a légtartályra kapcsolódnak és a szükségletük szerinti nyomáson (nyomáscsökkentő), a szükségletük szerinti mennyiséget vételezik.
A kompresszor a légtartály adott (megengedhető) minimális nyomásánál automatikusan lép üzembe (nyomáskapcsoló), ill. kapcsolódik a légtartályra és feltölti a légtartályt az üzemi nyomásra, amikor automatikusan leáll (nyomáskapcsoló), ill. lekapcsolódik a légtartályról.
A kompresszor mindenkor a légtartály által meghatározott nyomásra üzemel, tehát a nyomásviszony üzem közben változik, rendszerint nő.
A kompresszor szállítóteljesítménye nagyobb kell legyen, mint az összes fogyasztók egyidejű maximális fogyasztása (tömegáram).
Adott szállítási teljesítményű kompresszor és adott fogyasztás esetén a nagyobb légtartály hosszabb állásidőt és hosszabb feltöltési időt jelent.

## Slide 17: A légtartály
A légtartály tartozékai:
Töltő és ürítő csonk(ok),
Biztonsági szelep (rugó vagy súlyterhelésű),
Lefúvató szelep (a tartály legalsó pontján),
Búvó ill. kémlelőnyílás (belső ellenőrzéshez),
Nyomásmérő (nyomáskapcsoló), hitelesítő manométer csatlakoztatására alkalmas csatlakozó csonkkal,
Adattábla (a lényeges adatok rögzítésére).
A nyomástartó edény, rendszeres hatósági ellenőrzés alá tartozik.

## Slide 18: Példák a kompresszorok szerkezeti kialakítására

## Slide 19: Egyhengeres dugattyús kompresszor

## Slide 20: Kettős működésű dugattyús kompresszor

## Slide 21: Kétfokozatú dugattyús kompresszor

## Slide 22: Kétfokozatú dugattyús kompresszor

## Slide 23: Kétfokozatú dugattyús kompresszor

## Slide 24: Kétfokozatú dugattyús kompresszor

## Slide 25: Kétfokozatú dugattyús kompresszor

## Slide 26: Kompresszor tányérszelep

## Slide 27: Csavarkompresszor

## Slide 28: Három fokozatú dugattyús kompresszor

## Slide 29: Hat fokozatú dugattyús kompresszor

## Slide 30: Lamellás kompresszor

## Slide 31: Csúszó lapátos kompresszor

## Slide 32: Radiális átömlésű, áramlástani elven működő kompresszor

## Slide 33: Rugó terhelésű biztonsági szelep

## Slide 34: Visszacsapó szelep

## Slide 35: Visszacsapó szelep

## Slide 36: Ellenőrző kérdések (1)
Hogyan csoportosíthatók a levegőt és gázokat szállító gépek?
Mi a leglényegesebb különbség a fúvók és a kompresszorok között?
Hogyan valósul meg a nyomásnövekedés egy fúvóban?
Milyen általános összefüggés szerint határozható meg egy Roots-fúvó szállítóteljesítménye?
Rajzolja fel a fúvókra jellemző indikátordiagramot! Fűzzön magyarázatot az ábrához!
Mi szükséges egy fúvó teljesítményszükségletének meghatározásához?
Rajzolja fel egy dugattyús rendszerű kompresszor indikátordiagramját! Fűzzön magyarázatot az ábrához?

## Slide 37: Ellenőrző kérdések (2)
Mit értünk káros tér alatt egy dugattyús kompresszor esetében? Mi a hatása a káros térnek?
Hogyan határozható meg a dugattyús kompresszor szállítóteljesítménye?
Hogyan és milyen feltételezésekkel határozható meg egy kompresszor teljesítményszükséglete?
Miért szükséges a több fokozatban történő kompresszió?
Rajzolja fel egy kétfokozatú dugattyús kompresszor indikátordiagramját! Fűzzön magyarázatot az ábrához!
Milyen feltételezés mellet igaz, hogy a két fokozatú kompresszor közbenső nyomása a beszívási és a szállítási nyomás mértani középarányosa?
Milyen alapvető hatása van a hűtésnek a kompresszor üzemére?

## Slide 38: Ellenőrző kérdések (3)
Milyen részekből tevődik össze egy kompresszor hűtési hőszükséglete?
Milyen alapvető különbségek vannak az áramlástani elven működő kompresszorok és a volumetrikus kompresszorok között?
Rajzolja fel egy áramlástani elven működő kompresszor indikátordiagramját! Fűzzön magyarázatot az ábrához!
Mi a szerepe légtartálynak a kompresszorok üzemében?
Milyen alapvető tartozékai vannak egy légtartálynak?