## Slide 1: Villamos erőművek hőtechnikai alapberendezései

## Slide 2: Hőtechnikai alapberendezések
Kazánok
Gőzturbinák
Kondenzátorok
Vízkezelő berendezések

## Slide 3: Kazánok

## Slide 4: A kazánhatásfok
A kazánhatásfok a tüzelőanyaggal bevitt energia és a távozó gőznek átadott energia hányadosa.
A tüzelőanyag fűtőértéke (J/kg)
Az időegység alatt eltüzelt tüzelőanyag (kg/s)
A gőz tömegárama (kg/s)
A gőz entalpiája (J/kg)
A tápvíz entalpiája (J/kg)

## Slide 5: Kazánok
Lángcsöves kazánok
Vízcsöves kazánok
  Természetes cirkulációjú kazánok
    Osztatlan kamrás kazánok
    Osztott kamrás kazánok
    Meredekcsöves kazánok
    Besugárzott tűzterű kazánok
  Kényszerkeringetésű és kényszeráramlású kazánok

## Slide 6: Lángcsöves kazánok
Hullámos falú, hőtágulásra képes lángcső, a tűztér.
A víztér körülveszi a lángcsövet és a füstcsöveket.
Füstcsövek
Aláfúvó ventilátor
Síkrostély tüzelés szilárd tüzelőanyaghoz
Túhevítés
Gőzdóm, a gőzelvétel helye.

## Slide 7: Lángcsöves kazánok előnyei és hátrányai
Előnyök
  Teljesen hűtött, besugárzott tűztér
  Terhelésingadozásra érzéketlen
  Tápvízre nem kényes
  Könnyen tisztítható
Hátrányok
  Kis teljesítmény
  Hosszú felfűtési idő
  Nagy helyszükséglet
  Korlátozott nyomás

## Slide 8: Falazott tűzterű, osztatlan kamrás kazán
Kéményhez
Egyenes vízcsövek, melyek osztatlan elosztó- ill. gyűjtőkamrákba csatlakoznak. A csövek a természetes cirkuláció elősegítése érdekében ferdék.
Salakozó tér
Vándorrostély tüzelés szilárd tüzelőanyaghoz
Túhevítés
Kazándob

## Slide 9: Falazott tűzterű, osztott kamrás kazán
Tápvíz előmelegítő
Egyenes vízcsövek, melyek több különálló kamrába csatlakoznak. A csövek a természetes cirkuláció elősegítése érdekében ferdék.
Salakozó tér
Lépcsősrostély tüzelés szilárd tüzelőanyaghoz
Túlhevítés
Kazándob

## Slide 10: Meredekcsöves kazán
Tápvíz előmelegítő
Függőleges vízcsövek, melyek egy része jobban (felszálló csövek) más része kevésbé fűtött (ejtőcsövek). A csövekben természetes cirkuláció van.
Salakozó tér
Vándorrostély tüzelés szilárd tüzelőanyaghoz
Túlhevítés
Gyűjtő és elosztó kazándobok a csőkötegek csatlakoztatására
Léghevítő
Kéményhez
Ejtőcsövek

## Slide 11: Besugárzott tűzterű kazán
Tápvíz előmelegítő
A függőleges csövek burkolják a teljes tűzteret. Az elgőzölögtető felület teljes egészében besugárzott.
Szénpor, olaj vagy gázégők
Túlhevítés
Léghevítő
Kéményhez

## Slide 12: Ljungström léghevítő
A forgó dobban lévő lemezek váltakozva érintkeznek a füstgázzal és a levegővel. Regeneratív hőcserélő.
Füstgáz
Levegő

## Slide 13: Kényszer keringetésű La Mont-kazán
Tápvíz előmelegítő
A besugárzott tűzteret burkoló sok kis átmérőjű csőben szivattyú tartja fenn a keringést.
Szénpor tüzelő berendezés. A malomban őrléssel előállított szénport ventilátorok fújják be a tűztérbe
Túlhevítés
Léghevítő
Kéményhez

## Slide 14: Golyósmalom
Őrlőgolyók
Levegő
Darabos szén adagolás
Szénpor az égőhöz vagy a hombárba

## Slide 15: Kényszeráramlású kazánok
Nincsenek osztó és gyűjtő dobok vagy kamrák. Lényegében egyetlen cső a fűtőfelület, melyben szivattyú tartja fenn az áramlást.

## Slide 16: Kényszeráramlású kazánok

## Slide 17: Vízcsöves kazánok előnyei és hátrányai
Előnyök
  Nagy teljesítmény
  Nagy nyomás
  Kisebb füstgázoldali ellenállás
  Rövidebb felfűtési idő
Hátrányok
  Kisebb rugalmasság
  Tápvíz minőségére kényes
  A tisztítás bonyolultabb

## Slide 18: Gőzturbinák
Axiális átömlésű akciós vagy reakciós turbinák. Működési elvük és felépítésük megegyezik ill. nagyon hasonló a gázturbinákéhoz.

## Slide 19: Felületi kondenzátor

## Slide 20: Gőzsugárszivattyú
Laval-fúvóka
Gőz belépés
Levegő elszívás
A nagy sebességű gőzáram depressziót idéz elő, ami lehetővé teszi a levegő elszívását és a szükséges vákuum előállítását a kondenzátorban.
Az elérhető vákuum 0,15 bar. 2-3 sorba kapcsolt fokozattal 0,025 .. 0,015 bar is elérhető.

## Slide 21: Vízkezelő berendezések
Vízlágyítók
Gáztalanítók

## Slide 22: Vízlágyítók
Csapadékos vízlágyítók (csak kis nyomáshoz és kis hőmérséklethez)
Ioncserés vízlágyítók (nagy nyomásokhoz és hőmérsékletekhez)

## Slide 23: Gáztalanító
Fűtőgőz belépés
Tápvíz belépés
A tálcákon lecsorgó tápvíz telítési állapotra melegszik és a benne oldott gázok távoznak.

## Slide 24: Ellenőrző kérdések
Melyek egy villamos erőmű hőtechnikai alapberendezései?
Mi a kazán szerepe és hogyan értelmezik a kazánhatásfokot?
Hogyan csoportosíthatók a kazánok?
Mit kell lángcsöves kazán alatt érteni?
Mi a legfontosabb különbség a lángcsöves és a vízcsöves kazán között?
Milyen legfontosabb előnyei és hátrányai vannak a lángcsöves kazánoknak?
Milyen legfontosabb előnyei és hátrányai vannak a vízcsöves kazánoknak?
Miért szükséges vákuumot biztosítani a kondenzátorban?
Mi a vízkezelő berendezések feladata?