## Slide 1: Hőerőművek körfolyamatainak hatásfokjavítása

## Slide 2: A Rankine-Clausius körfolyamat
1
3
2
4
5
6
T(K)
s (J/kg·K)
1
2
3
4
5
6
1-2 Folyadékhevítés 2-3 Elgőzölgés 3-4 Túlhevítés
4-5 Expanzió 5-6 Kondenzáció 6-1 Szivattyúzás

## Slide 3: Hatásfokjavítási lehetőségek
A kazánnyomás emelése
A túlhevítési hőfok emelése
Újrahevítés
A kondenzátornyomás csökkentése
Második közvetítő közeg alkalmazása

## Slide 4: A kazánnyomás emelése
T(K)
s (J/kg·K)
1
2
3
4
5
6
2’
3’
4’
5’
Átlagos hőközlési hőfok kisebb nyomáson
Átlagos hőközlési hőfok nagyobb nyomáson
Változatlan hőelvonási hőmérséklet mellett a kazánnyomás növelése emeli az átlagos hőközlési hőfokot és így a hatásfokot.
10 - 60
130
90
65
35
35 - 90
64 - 170
> 130
Kis gőzmennyiségek feldolgozása esetén a túlzottan nagy nyomás mellett nagyon lecsökkenő gőztérfogat miatt a belső veszteségek nagyon megnőnek, az effektív hatásfok romlik!
A kazánnyomás emelése következtében a turbinából kilépő gőz nedvességtartalma nő, ami a turbina veszteségét növeli és így az effektív hatásfok romlik! Újrahevítéssel kombinálva ez kiküszöbölhető.

## Slide 5: A túlhevítési hőmérséklet emelése
T(K)
s (J/kg·K)
1
2
3
4
5
6
4’
5’
Átlagos hőközlési hőfok kisebb hőfokon
Átlagos hőközlési hőfok nagyobb hőfokon
A túlhevítési hőfok emelése következtében az átlagos hőközlési hőfok nő, a hatásfok javul. Kedvező, hogy a turbinából kilépő gőz nedvességtartalma csökken és így a turbina vesztesége is csökken.
A túlzottan magas túlhevítési hőfok esetén magas követelmények: 400 oC-ig ötvözetlen acél, 570 oC-ig krómmal és molibdénnel ötvözött ferrit-perlites acél, e felett nikkellel ötvözött austenites acél!

## Slide 6: Az újrahevítés
T(K)
s (J/kg·K)
1
2
3
A
5
6
4
B
Átlagos hőközlési hőfok újrahevítés nélkül.
Átlagos hőközlési hőfok újrahevítéssel
Az újrahevítés emeli az átlagos hőközlési hőfokot, javítja a hatásfokot. Kedvező, hogy a turbinából kilépő gőz nedvességtartalma csökken, a turbina hatásfoka javul.
5’
Az újrahevítéses turbina megvalósítása költséges és bonyolult. Rontja a szabályozhatóságot. Csak kb. 100 MW felett gazdaságos.

## Slide 7: A kondenzátornyomás csökkentése
T(K)
s (J/kg·K)
1
1’
5
2
3
4
5’
Átlagos hőelvonási hőfok nagyobb kondenzátornyomáson
6’
6
Átlagos hőelvonási hőfok kisebb kondenzátornyomáson
A kondenzátornyomás csökkentése a hőelvonási hőfokot csökkenti és ezzel javítja a hatásfokot.
Kedvezőtlen, hogy a turbinából kilépő gőz nedvességtartalma nő, a turbina hatásfoka csökken és ezzel az effektív hatásfok csökken. A nagyobb vákuum előállítása és fenntartása valamint maga a kondenzátor is költségesebb.

## Slide 8: Második közvetítő közeg alkalmazása
T(K)
s (J/kg·K)
1
2
3
4
5
6
2’
3’
5’
4’
1’
Vízgőz körfolyamat
A higany határgörbéi
A víz határgörbéi
Higany körfolyamat
A hő jelentős része magasabb átlagos hőfokon vezethető be, ami javítja a hatásfokot.
1
3
4
5
6
2’
3’
5’
4’
1’
2
A berendezés bonyolult, drága és a higany gőzének mérgező hatása miatt veszélyes is.
Higany kazán
Higanygőz turbina
Víz-higany hőcserélő
Higany szivattyú
Vízgőz túlhevítő
Vízgőz turbina
Vízgőz kondenzátor
Víz szivattyú

## Slide 9: Ellenőrző kérdések
Milyen alapvető módokon javítható a Rankine-Clausius körfolyamat (R-C körfolyamat) termikus hatásfoka?
A T-s diagram segítségével mutassa ki, milyen hatással van a kazánnyomás változása a R-C körfolyamat termikus hatásfokára!
A T-s diagram segítségével mutassa ki, milyen hatással van az újrahevítés a R-C körfolyamat termikus hatásfokára!
A T-s diagram segítségével mutassa ki, milyen hatással van a túlhevítési hőmérséklet változása a R-C körfolyamat termikus hatásfokára!
Rajzolja fel egy két mukaközeges energiatermelő berendezés kapcsolási vázlatát és nevezze meg a fő elemeket?
Ábrázolja a T-s diagramban egy két mukaközeges energiatermelő berendezés körfolyamatait és jelölje be, hogy melyik folyamtot melyeik berendezés valósítja meg?
Miért lehetséges elvileg növelni az energiatermelés termikus hatásfokát két munkaközeg alkalmazásával?