## Slide 1: Szellőzés- és Klímatechnika

## Slide 2: A szellőzés és klímatechnika
Emberi tartózkodásra és/vagy adott technológia befogadására kialakított zárt terek előírt állapotú levegővel történő ellátásának megvalósítása a célja.

## Slide 3: Az emberi komfortérzet biztosítása
Amennyiben a szervezet vegetatív (akarattalan) működése nem érzékelhető, akkor a komfort érzet biztosított.
Szellőzés- ill. klímatechnikai értelemben ez akkor áll fenn, ha a szervezet
a belső kb. 37 oC hőmérsékletet a vegetatív működése révén képes fenntartani, azaz a folyamatosan termelődő hő ehhez elégséges ill. hiány/többlet esetén akaratlagos beavatkozás nélkül képes azt a környezetből pótolni, ill. oda átadni,
    (hőleadás arányai: konvekció: 32-35%; sugárzás: 42-44%; párolgás/párologtatás: 20-25%)
elégséges mennyiségű oxigént tartalmazó és egészségre káros szilárd és légnemű anyagokat nem tartalmazó levegőhöz is hozzájut.

## Slide 4: A levegő állapotának a komfortérzetet meghatározó paraméterei
Hőmérsékletszabályozás
  a levegő hőmérséklete és páratartalma révén
    (konvektív és/vagy sugárzásos hőleadás, ill. hőfelvétel valamint nedvesség elpárologtatása)
Oxigénellátás és tisztaság
  a levegő normális összetételének fenntartása az egészségre káros szilárd és légnemű anyagok koncentrációjának megadott határ alatt tartásával
    (légcsere és/vagy szűrés, tisztítás)

## Slide 5: Zárt terek hőterhelése
A zárt tér technológiai hőterhelése
A zárt térben tartózkodó személyek által termelt hő
  Kb. 88 W/fő alapanyagcsere-hő
  az izommunka intenzitásától függő hő (50 – 175 – 260 – 600 W/fő)
Külső hőterhelés
A technológiai hőterhelés ritkán, a környezeti hőterhelés viszont gyakran lehet negatív is

## Slide 6: Zárt tér hőmérsékletének fenntartásához szükséges levegőmennyiség
A zárt térben előírt hőmérséklet
De a belépő és a távozó levegő hőmérséklete közötti különbség korlátozott!

## Slide 7: Zárt terek nedvesség-terhelése
A zárt tér technológiai nedvesség-terhelése
  Csak egyes technológiák esetében számottevő (mosó, áztató, stb.
  berendezések)
A zárt térben tartózkodó személyek által termelt pára (30 – 100 g/h/fő)
  Perspiráció insensibilis
  Perspiráció sensibilis (izzadás)

## Slide 8: Zárt tér relatív nedvességtartalmának fenntartásához szükséges levegőmennyiség
A zárt térben előírt nedvességtartalom
De a belépő és a távozó levegő nedvességtartalma közötti különbség korlátozott!

## Slide 9: A szellőző levegő által felvett/leadott hőmennyiség és nedvesség
Mindkét mennyiség lehet pozitív, negatív vagy zérus

## Slide 10: A szellőző levegő állapotváltozása a zárt térben
A zárt térben a szellőző levegő állapotváltozásának iránya a keretlépték segítségével határozható meg a kívánatos (névleges) légállapothoz tartozó hőmérséklet és relatív nedvességtartalom által meghatározott állapoton át.

## Slide 11: Zárt tér szennyezőanyag-terhelése
A zárt tér technológiai szennyezőanyag-terhelése (m3/h)
A zárt térben tartózkodó személyek által termelt CO2 (0,02 m3/h)

## Slide 12: Zárt tér légzésre alkalmas légállapotának fenntartásához szükséges levegőmennyiség
A zárt térben előírt koncentráció az adott szennyezőanyagra
De az adott szennyező anyagnak a távozó levegőben mért koncentrációja nem érheti el az egészségügyi határértéket!

## Slide 13: A szellőző levegő mennyiségének meghatározása a gyakorlatban (1)
Szabvány írja elő, hogy adott rendeltetésű, emberi tartózkodásra szolgáló helyiség esetében milyen légcsere-tényező biztosítása kötelező.
A légcsere-tényező megadja, hogy a szellőzés segítségével a helyiség teljes légtérfogatának cseréjét óránként hányszor kell biztosítani.
üzlet, áruház | 4 - 10 | kórterem | 2 - 3
fürdőszoba | 5 - 8 | mozi, színház | 5 - 10
étterem | 2 - 4 | konyha | 10 - 30
Tájékoztató értékek, részletesebb adatok az épületgépészeti szabványokban találhatók.

## Slide 14: A szellőző levegő mennyiségének meghatározása a gyakorlatban (2)
A zárt térben biztosítandó légállapotot szabvány írja elő.
 | télen | nyáron
hőmérséklet | 18 - 20 | 24 - 26
relatív nedvességtartalom | Kb. 50 % | 50 – 60 %
Előírt légállapot jellemzői függvényében meghatározható a szellőző levegő tömegárama.
Tájékoztató értékek, részletesebb adatok az épületgépészeti szabványokban találhatók.

## Slide 15: A szellőző levegő mennyiségének meghatározása a gyakorlatban (3)
Meg kell határozni a zárt tér hő- és nedvességterhelését, majd ezek alapján a szellőző levegő állapotváltozásának irányjelzőjét.
A szellőző levegő tömegáramával kiszámítható a be- és a kilépő levegő hőmérséklete és nedvességtartalma.
Ha a be- és a kilépő jellemzők közötti különbség túl nagy, akkor a szellőző levegő tömegáramát és térfogatáramát növelni kell!
A klíma berendezésnek a szellőző levegő belépő jellemzőivel meghatározott állapotú szellőző levegőt kell előállítania!

## Slide 16: Légtechnikai berendezések
Szellőztető berendezések
    Levegőcsere biztosítása (koncentráció)
Légfűtő berendezések
    Levegőcsere fűtéssel kombinálva (koncentráció és hőmérséklet)
Klíma berendezések
    Levegőcsere a levegő hőmérsékletének és nedvességtartalmának kívánság szerinti beállításával
Teljes klíma berendezések
    Klíma berendezés, mely a nyomás értékét is beállítja

## Slide 17: Keverés nélküli klímaberendezés
Szivattyú
Szabályozó zsalu
Szűrő
Porlasztó-keretek
Túlfolyó
Ventilátor
Vízhálózat
Rezgés-csillapítás
Utófűtő
Előfűtő
Nedves hőcserélő
Beszívórács

## Slide 18: Keverés nélküli klímaberendezés téli üzeme
i=áll.
x (kg/kg)
h (J/kg)
A
B
C
D
Külső levegő állapota
Szellőző levegő állapota
Előfűtés
Nedves hőcsere
Utófűtés
tA
tC
tB
tD
iA
iB
iD

## Slide 19: Keverés nélküli klímaberendezés nyári üzeme
Felületi hűtés
Felületi fűtés
A szellőztetett térbe belépő levegő állapota
A szellőztetett térből távozó levegő állapota
Külső levegő állapota
A felületi hűtés során a levegő közel a telített állapotig hűl, majd nedvességkiválás közben a hőmérséklete tovább csökken, miközben gyakorlatilag változatlanul telített állapotban marad.

## Slide 20: Előkeveréses klímaberendezés
2/3
1/3
Szűrő
Ventilátor
Utófűtő
Előfűtő
Nedves hőcserélő
Keverőkamra

## Slide 21: Előkeveréses légfűtő klímaberendezés téli üzeme
Felületi fűtés
2/3 – 1/3 arányú keverés keverő egyenese
Felületi fűtés
A szellőztetett térbe belépő levegő állapota
Nedves hőcsere
A szellőztetett térből távozó levegő állapota
Külső levegő állapota
Keverés utáni állapot

## Slide 22: Előkeveréses klímaberendezés nyári üzeme
Felületi hűtés
Felületi fűtés
A szellőztetett térbe belépő levegő állapota
A szellőztetett térből távozó levegő állapota
Külső levegő állapota
1/2 – 1/2 arányú keverés keverő egyenese
Keverés utáni állapot

## Slide 23: Utókeveréses klímaberendezés
1/3
Ventilátor
Utófűtő
Keverőkamra
Nedves hőcserélő
Szűrő
Előfűtő
2/3

## Slide 24: Utókeveréses klímaberendezés téli üzeme
Felületi fűtés
1/2 – 1/2 arányú keverés keverő egyenese
Felületi fűtés
A szellőztetett térbe belépő levegő állapota
Nedves hőcsere
A szellőztetett térből távozó levegő állapota
Külső levegő állapota
Keverés utáni állapot

## Slide 25: Utókeveréses klímaberendezés nyári üzeme
Felületi fűtés
1/3 – 2/3 arányú keverés keverő egyenese
Felületi hűtés
A szellőztetett térbe belépő levegő állapota
A szellőztetett térből távozó levegő állapota
Külső levegő állapota
Keverés utáni állapot

## Slide 26: Porlasztókeret a nedves hőcserélőben
A porlasztók mindig a légárammal szembe vannak fordítva!

## Slide 27: Porlasztók típusai
Centrifugális porlasztó, érintőleges belépéssel
Centrifugális porlasztó, perdítő elemmel
Ütközéses porlasztó

## Slide 28: Cseppleválasztó
A lemezek által meghatározott törtvonalas csatornán végighaladva a levegőből kiválnak a cseppek. A cseppleválasztó alján összegyűlő vizet a porlasztókhoz visszavezetik.

## Slide 29: Felületi hűtő/fűtő hőcserélő
A légáramra merőleges tengellyel elhelyezett bordázott csövekből álló csősorok, idomacél keretbe foglalva.

## Slide 30: Klímakonvektor üzemállapotai
C: szűrő
F: fűtő
H: hűtő
E: légterelő
D: légterelő
Egyszerű szellőzés
Hűtés utókeveréssel
Tiszta hűtés
Tiszta fűtés
Fűtés utókeveréssel

## Slide 31: Klímakonvektor

## Slide 32: Előkeveréses központi klímaberendezés szerkezeti kialakítása
Ventilátor
Utófűtő
Keverőkamra
Nedves hőcserélő
Szűrő
Előfűtő
Hűtő

## Slide 33: Ellenőrző kérdések (1)
Rajzolja fel egy keverés nélküli klímaberendezés vázlatát és nevezze meg a fő szerkezeti részeket!
Ábrázolja a nedves levegő h-x diagramjában a keverés nélküli klímaberendezés téli üzemét! Lássa el magyarázatokkal a vázlatot!
Ábrázolja a nedves levegő h-x diagramjában a keverés nélküli klímaberendezés nyári üzemét! Lássa el magyarázatokkal a vázlatot!
Mit kell elő- és utókeverés alatt érteni egy klímaberendezés esetében?
Ábrázolja a nedves levegő h-x diagramjában az előkeveréses klímaberendezés téli üzemét! Lássa el magyarázatokkal a vázlatot!

## Slide 34: Ellenőrző kérdések (2)
Ábrázolja a nedves levegő h-x diagramjában az előkeveréses klímaberendezés nyári üzemét! Lássa el magyarázatokkal a vázlatot!
Ábrázolja a nedves levegő h-x diagramjában az utókeveréses klímaberendezés téli üzemét! Lássa el magyarázatokkal a vázlatot!
Ábrázolja a nedves levegő h-x diagramjában az utókeveréses klímaberendezés nyári üzemét! Lássa el magyarázatokkal a vázlatot!
Hogyan történik a levegő nedvesítése a klímaberendezésben? Mi a célja a nedvesítésnek?